Информация

начальника Управления по ЖКХ, экологии, благоустройства, транспорта и связи  администрации  города  Троицка  Ремезова Г.Ф.  по  вопросу: «Об итогах

проведения отопительного сезона 2015-2016 годов»

К отопительному сезону 2015-2016 годов было подготовлено                            17 котельных, из них 13 муниципальных и 4 ведомственных, и 133 км тепловых сетей, которые обеспечили подачу тепла в соответствии с Постановлением Администрации города Троицка от 29.09.2015 г. № 1947 «О начале отопительного периода 2015-2016 годов на территории Троицкого городского округа» с 01.10.2015 года в жилые дома, больницы, школы и дошкольные учреждения, объекты соцкультбыта.

На основании Распоряжения № ч-4815-р от 02.10.2015 года Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Уральского управления Ростехнадзора «О проведении проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов Муниципального образования Троицкий городской округ Челябинской области» в период с 26.10.2015 г. по 30.10.2015 г. была проведена проверка.

Не смотря на то, что котельные и тепловые сети к отопительному периоду  были подготовлены в срок в ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила неготовность Муниципального образования Троицкий городской округ к отопительному периоду 2015-2016 годов. Получен акт № ч-4815 проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов с перечнем замечаний.

В перечне замечаний содержится 45 выявленных нарушения. На сегодняшний день устранено 20 замечания, не устранены - 25, требующие вложения денежных средств и имеющие сезонный характер.

Часть замечания на сегодняшний день не устранены теплоснабжающими организациями:

- ЗАО «Троицкая энергетическая компания»:

Не предусмотрена установка специальных устройств, предохраняющих систему теплоснабжения п. ГРЭС и центральной части г. Троицка (ДТП, главная насосная) от гидроударов при аварийном прекращении электроснабжения сетевых и перекачивающих насосов.

- ООО «Эффективная энергетика»:

- Не обеспечивается вынос сигналов (световых и звуковых) на диспетчерский пункт в котельной по ул. Интернациональной и по ул. Циолковского (школа №5) г. Троицка.

- Не проведены режимно-наладочные испытания котлов №1,№2 Vitorond на котельной по ул. Циолковского г. Троицка.

- Не проведены режимно-наладочные испытания котлов №1,№2 Buderus Logano на котельной по ул. Интернациональной г. Троицка.

Есть замечания Ростехнадзора устранение, которых зависят от финансирования и поэтому  находятся в стадии выполнения:

- Южно-Уральская дирекция по теплоснабжению ЮУЖД филиала ОАО «РЖД»:

- Не предусмотрена установка специальных устройств, предохраняющих систему теплоснабжения п. Станционный г. Троицка от гидроударов при аварийном прекращении электроснабжения сетевых и перекачивающих насосов на котельной Карталинского территориального участка ЮУДТВ.

- Не проведена ревизия водоподготовительного оборудования  и его накладка специализированной организацией на котельной Карталинского территориального участка ЮУДТВ.

- Не проведены испытания тепловых сетей Карталинского территориального участка ЮУДТВ на максимальную температуру.

- Отсутствуют приборы учета тепловой энергии и теплоносителя на котельной Южно-Уральской дирекции по тепловодоснабжению ЮУЖД филиала ОАО «РЖД».

- Отсутствует расчет допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов п. Станционный.

- ГБУЗ «Областная туберкулезная больница № 13»:

- Не допущены в эксплуатацию котлы № 2 и № 4 Квр-1,0 на котельной ГБУЗ «ОТБ № 13» органами Ростехнадзора.

- Не предусмотрена установка специальных устройств, предохраняющих систему теплоснабжения п. Степные Зори от гидроударов при аварийном прекращении электроснабжения сетевых и перекачивающих насосов.

По замечанию Ростехнадзора, к акту проверки готовности МО ТГО к отопительному периоду 2015-2016 годов, о невыполнении ремонта строительных конструкций перехода через железнодорожные пути и технического моста через реку Уй, было проведено обследование организацией ООО «Интел - Энерго» и выданы заключения. Стоимость выполнения работ составляет 25 млн. рублей.

На основании уведомления филиала ОАО «ОГК - 2» - Троицкая ГРЭС о выведении из эксплуатации оборудования первой очереди, предусмотрено строительство центральной котельной, расположенной в районе Главной насосной станции мощностью 100 Гкал\ч. и котельной в пос. ГРЭС, расположенной в районе 10 квартала пос. ГРЭС. Максимальное теплопотребление 60 Гкал\час.

В случае строительства  двух новых газовых котельных необходимости в проведении капитального ремонта трубопроводного моста не будет.

В настоящее время Администрацией города Троицка совместно с ЗАО «Троицкая энергетическая компания» на основании этого заключения разработан ряд мероприятий. Приказом назначено ответственное лицо, которое проводит осмотры конструкций сооружения с периодичностью, раз в квартал,  данные заносятся  в журнал периодических осмотров. ЗАО «ТЭК» для формирования под опорой БОС-1  плотного щебеночного основания произвели поэтапную отсыпку щебнем фракцией 70-120, затем щебнем фракции 20-50.

Еженедельно проводятся заседания рабочей группы по устранению замечаний Ростехнадзора по проверке готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов, где рассматривается вопрос об устранении замечаний к новому отопительному периоду.

Теплосетевыми организациями по окончанию отопительного периода проводятся гидроиспытания тепловых сетей. Дефекты, выявленные в результате опрессовки, будут устранены в процессе проведения текущего ремонта тепловых сетей, ревизирования и текущего ремонта запорной арматуры. Все организации, эксплуатирующие источники теплоснабжения, водоснабжения, инженерные сети, проведут ремонтно - профилактические работы на основании утвержденных план - графиков.

5 января 2016 года приблизительно с 16:00 по информации управляющей компании ООО «ЖЭУ» началось понижение температуры теплоносителя на входе в жилые дома, вырабатываемого котельной локомотивного депо поселка Станционный (ЮУЖД – филиала ОАО «РЖД»).

06.01.2016г. в 4:00 часов было проведено заседание КЧС, на котором был объявлен режим повышенной готовности. Заседания КЧС проводились в ежедневном режиме с периодичностью в 3-4 часа. К 7 января температура теплоносителя понизилась до 11.5ºС, а температура в помещениях до 5ºС. Для того, чтобы не останавливать котлы, Администрацией города была оказана помощь ЮУЖД: было организованно обеспечение дизтопливом в количестве 2 тонны, пропаном, кислородом, газовым оборудованием в необходимом количестве, ёмкостями для дизтоплива, техникой для доставки оборудования. Это позволило обеспечить работу котлов в минимальном режиме. Также Администрацией города были организованы три основных пункта временного размещения, организовано питание, при необходимости раздавались электронагреватели, постоянно работали бригады по мониторингу магистральных сетей и внутридомовых, налажено взаимодействие с Троицкой ГРЭС, а также со всеми необходимыми службами города.

Причиной возникновения аварийной ситуации послужило низкое качество топочного мазута подаваемого для сжигания в паровые котлы. Согласно «Акта расследования причин аварийной ситуации при теплоснабжении на котельной ТЧ-4 ст. Троицк» аварии способствовало отсутствие на объекте лабораторного контроля за качеством поставляемого топочного мазута, неудовлетворительная работа обслуживающего персонала котельной, а также отсутствие утвержденного порядка ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения п. Станционный г. Троицка с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо-, водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления.

Информация о неготовности ОАО «РЖД» к отопительному периоду и не устранению замечаний Администрацией направлялась в прокуратуру. По всем фактам нарушений прокуратурой были проведены все необходимые действия прокурорского реагирования.

В августе 2014г. ОАО «РЖД» выступило с инициативной в Администрацию города о строительстве новой газовой котельной мощностью 17,6 Гкал/час, взамен существующей мазутной котельной ТЧ-4. Согласно запросов в ОАО «РЖД» о предоставлении информации по планам получена  информация, что проектирование будет выполнено в 2016 году, строительство котельной 2017 году.

Также в  течение отопительного периода имели место аварийные ситуации, связанные с порывами на трубопроводах тепловых сетей. Теплоснабжение центральной части города Троицка и поселка ГРЭС  осуществляется от филиала ОАО «ОГК-2» Троицкая ГРЭС. Теплосетевой компаний является ЗАО «ТЭК», за время отопительного периода 2015-2016 годов на принадлежащих данной компании тепловых сетях произошло 98 аварий (в том числе 2 аварийные ситуации на сетях поселка Энергетик). На магистральных сетях пос. Станционный, принадлежащих МУП «ЭТС» - 2 аварии.

Энергоснабжающими организациями было обеспечено оперативное устранение аварийных ситуаций в нормативные сроки. На других котельных и тепловых сетях аварийных ситуаций по итогам отопительного сезона не зафиксировано.

Ресурсоснабжающими организациями и управляющими компаниями были созданы необходимые условия для нормального проживания населения, устойчивого функционирования учреждений социально-бюджетной сферы.

Отопительный период был завершен 18.04.2016 года в соответствии с Постановлением Администрации города Троицка Челябинской области от 14.04.2016 г. № 701 «О завершении отопительного периода 2015-2016 годов в городе Троицке».

Начальник Управления по ЖКХ, экологии,

благоустройства, транспорта и связи

администрации города Троицка                                                            Г.Ф. Ремезов