Собрание депутатов города Троицка

Челябинской области

Пятый созыв

Двадцать пятое заседание

Р Е Ш Е Н И Е

от 25.05.2017г. № 79

г. Троицк

Об итогах проведения отопительного сезона 2016-2017 годов

Заслушав информацию начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства, транспорта и связи администрации города Троицка Зубика А.А. об итогах проведения отопительного сезона            2016-2017 годов, Собрание депутатов города Троицка

РЕШАЕТ:

Информацию начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства, транспорта и связи администрации города Троицка Зубика А.А. об итогах проведения отопительного сезона             2016-2017 годов принять к сведению (прилагается).

Председатель Собрания

депутатов города Троицка							   В.Ю. Чухнин

Информация

Об итогах проведения отопительного сезона 2016-2017 годов

К отопительному сезону 2016-2017 годов было подготовлено                            17 котельных, из них 12 муниципальных и 5 ведомственных, и 133 километра тепловых сетей, которые обеспечили подачу тепла, в жилые дома, больницы, школы и дошкольные учреждения, объекты соцкультбыта.

Все организации, эксплуатирующие источники теплоснабжения, водоснабжения, инженерные сети, закончили ремонтно-профилактические работы на основании утвержденных план – графиков, в которые включены работы по ремонту и замене ветхих магистральных и квартальных сетей, восстановлению теплоизоляции, а также необходимого комплекса мероприятий по подготовке оборудования котельных.

В соответствии с постановлением Администрации города Троицка от 13.09.2016 года № 1862 «О начале отопительного периода 2016-2017 годов  на территории Троицкого городского округа», произведена подача теплоносителя с параметрами, обеспечивающими бесперебойную и надёжную работу системы теплоснабжения и горячего водоснабжения на территории города и посёлка Энергетиков на объекты социальной сферы с 01.10.2016 года.

Для целей отопления и горячего водоснабжения был подключен весь жилищный фонд, 851 единица, из них:

- 360 многоквартирных домов, находящихся на обслуживании управляющих компаний;

- 491 дом (не находящихся на обслуживании управляющих компаний и индивидуальные жилые дома).

Не смотря на то, что котельные и тепловые сети к отопительному периоду были подготовлены в срок, в ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила неготовность Муниципального образования Троицкий городской округ к отопительному периоду                        2016-2017 годов, и Администрацией города Троицка получены итоговые документы – Акт № ч-1078 от 07.10.2016 года проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов с перечнем замечаний. В перечне замечаний 62 выявленных нарушения, из них были устранены 49.

Не устранёнными остались 13 замечаний, из них:

1. Не выполнен ремонт строительных конструкций перехода через железнодорожные пути теплотрассы «ГРЭС-город», в результате реализации проекта «Модернизация системы теплоснабжения центральной части города Троицка» в 2017 году будет выведена из эксплуатации наземная теплотрасса Dy-700миллиметров в двухтрубном исполнении протяженностью                          7,7 километра, в том числе и участок, проходящий по строительным конструкциям технического моста через реку Уй.

2. Не допущены к эксплуатации в органах Ростехнадзора тепловые энергоустановки и тепловые сети жилого дома по улице Крахмалёва, дом №27; жилого дома по улице Ленина, дом №2А, жилого дома №18 в 5 микрорайоне, подключены к системе теплоснабжения города Троицка без разрешения органов Ростехнадзора, предоставлен пакет документов в управление Ростехнадзора по двум объектам жилые дома улица Крахмалёва, дом №27; улица Ленина, дом №2А.

3. Тепловые энергоустановки здания магазина «Магнит» в посёлке Жиркомбинат города Троицка не допущены в эксплуатацию органами Ростехнадзора; подключены к системе теплоснабжения котельной №7 посёлока Жиркомбинат города Троицка без разрешения органов Ростехнадзора, собственник магазина оформляет документы.

4. Не предусмотрена установка специальных устройств, предохраняющих систему теплоснабжения от котельной ОАО «Троицкий комбинат хлебопродуктов» от гидроударов при аварийном прекращении электроснабжения сетевых и перекачивающих насосов, в связи с прекращением деятельности предприятия, установка данных специальных устройств не целесообразна.

5. Не допущены в эксплуатацию котлы №2 и №4 Квр-1,0 на котельной ГБУЗ «Областная туберкулезная больница №13» органами Ростехнадзора, срок до 20.12.2016года.

6. Не обеспечена категория надежности электроснабжения токоприемников котельной ГБУЗ «Областная туберкулезная больница №13» в посёлке Степные зори, ведется работа по выделению денежных средств на данный вид работ, срок 2017год.

7. Не выполнена замена магистральной теплотрассы Dу-219миллиметров, от ТК-1о до ТК-3o по улице Октябрьской города Троицка, в соответствии с мероприятиями по подготовке тепловых сетей ЗАО «Троицкая энергетическая компания» к отопительному периоду 2016-2017годов, по результатам гидравлических испытаний были выявлены другие участки тепловых сетей требующие незамедлительной замены. В связи с этим работы по замене участка теплотрассы по улице Октябрьской будут выполнены в период подготовки к отопительному периоду 2017-2018 годов.

8. «Дом детского творчества» приказом по МБОУ «Лицей №13» не назначен ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок.

9. Тепловые энергоустановки здания пристроя по улице Красноармейская, дом №36 МБОУ «Лицей №13» не допущены в эксплуатацию органами Ростехнадзора; подключены к системе теплоснабжения города Троицка без разрешения органов Ростехнадзора, документы оформляются.

В течение отопительного периода имели место аварийные ситуации, связанные с порывами на трубопроводах тепловых сетей. Теплоснабжение центральной части города Троицка и поселка ГРЭС осуществляется от филиала ПАО «ОГК-2» Троицкая ГРЭС, управляющей компанией ЗАО «ТЭК», за время отопительного периода 2016-2017 годов на принадлежащих данной компании тепловых сетях произошло 130 инцидентов в центральной части города и 16 инцидентов на сетях поселка Энергетик.

Ресурсоснабжающими организациями и управляющими компаниями были созданы необходимые условия для нормального проживания населения, устойчивого функционирования учреждений социально-бюджетной сферы.

Отопительный период был завершен с 01.05.2017 года в соответствии с постановлением Администрации города Троицка Челябинской области от 27.04.2017 года № 809 «О завершении отопительного периода 2016-2017 годов в городе Троицке Челябинской области».

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства, экологии,

благоустройства, транспорта и связи

администрации города Троицка					                  А.А.Зубик