Собрание депутатов города Троицка

Челябинской области

Пятый созыв

Пятьдесят седьмое заседание

Р Е Ш Е Н И Е

от 28.05.2019г. № 64

г. Троицк

Об информации о прохождении отопительного периода 2018-2019 годов

Заслушав информацию начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства, транспорта и связи администрации города Троицка Могильникова А.В. о прохождении отопительного периода 2018-2019 годов, Собрание депутатов города Троицка

РЕШАЕТ:

Информацию начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства, транспорта и связи администрации города Троицка Могильникова А.В. о прохождении отопительного периода 2018-2019 годов принять к сведению (прилагается).

Председатель Собрания

депутатов города Троицка						           В.Ю. Чухнин

Информация

начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства, транспорта и связи администрации города Троицка Могильникова  А.В.   по   вопросу:   «О   прохождении  отопительного  периода

2018-2019 годов

На территории г. Троицка располагается 18 котельных, из них 14 муниципальных и 4 ведомственных,  133 км тепловых сетей для обеспечения подачи тепла в жилые дома, больницы, школы и дошкольные учреждения, объекты соцкультбыта.

Отопительный период 2018-2019 годов на территории Троицкого городского округа, согласно постановлению Администрации г. Троицка от 08.10.2018 г. № 1661 официально был установлен с 10.10.2018 г. Не смотря на это, запуск тепла на социальную сферу осуществлялся поэтапно с 27 сентября 2018г.

Все системы теплоснабжения жилого фонда и объектов социальной сферы функционировали на 100%.

Особую роль хочется уделить запуску систем теплоснабжения жилищного фонда находящегося без управления и той помощи, которую оказали управляющие организации, а именно: ООО УК «Соверен-Сервис» (запуск системы теплоснабжения МКД по ул. Советская д. 125, ул.им. А.Е. Карташова, д. 35, 10 квартал д. 12Б), ИП «Крученков В.В.» (запуск системы теплоснабжения МКД по ул. Сибирская, д. 28), ЗАО «ПроЖЭКтор» (запуск системы теплоснабжения МКД по ул. Монтажников д. 5, ул. Энергетиков д.20).

На сетях теплоснабжения, где эксплуатирующей организацией является ООО «Перспектива» было зафиксировано 114 повреждений, на сетях теплоснабжения теплосетевой организации ЗАО «Троицкие энергетические системы» 32 повреждения. Все аварийные ситуации теплоснабжающими, теплосетевыми  организациями устранялись своевременно в установленный законом срок.

Новый источник теплоснабжения центральной части г.Троицка - газовая котельная мощностью 120 МВт зарекомендовал себя как надежный источник снабжающий г.Троицк качественной тепловой энергией. Данный факт подтверждается тем, что параметры теплоносителя в период пиковой нагрузки в максимально отрицательные температуры наружного воздуха (-34С) соответствовали установленному тепловому режиму. Но существуют определенные проблемы – это чрезмерное загрязнение тепловой сети г.Троицка и как следствие периодическое нарушение работы оборудования газовой котельной мощностью120 МВт.

В этой связи ООО «Перспектива» на постоянной основе производило очистку теплообменных аппаратов на источнике теплоснабжения. В предстоящем отопительном периоде данная проблема будет решена при подготовке к отопительному периоду 2019-2020 г.г. путем проведения промывки всех систем теплоснабжения в том числе внутридомовых инженерных систем гидропневматическим способом, с соблюдением всех необходимых условий.

Динамика прохождения отопительного периода 2018-2019 г.г. в сравнении с 2017-2018 г.г. является положительной, обусловлено это снижением аварийных ситуаций на 40%, меньшим количеством обращений на некачественное теплоснабжение поступавших от граждан в адрес Администрации г.Троицка, а также плавным, безаварийным вхождением в отопительный период 2018-2019 г.г.

Также для улучшения прохождения текущего и последующих отопительных периодов разработан проект комплексной гидравлической балансировки системы централизованного теплоснабжения от газовой котельной мощностью 120 МВт ООО «Перспектива» центральной части г.Троицка, который в настоящий момент проходит экспертную оценку в ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области». Данный комплекс работ предусматривает установку регулировочных кранов, которые позволят сократить затраты на транспортировку тепловой энергии и значительно упростить процесс наладки и регулировки гидравлического режима центральной части г. Троицка.

На особом контроле находится зона теплоснабжения п. Станционный, где по ул. им. С.М. Кирова, д. 43 расположена мазутная котельная Южно-Уральской дирекции по теплоснабжению - структурного подразделения центральной дирекции по теплоснабжению филиала ОАО «РЖД». С конца декабря 2018 года в работе котельной не выдерживался утвержденный температурный график, в связи с чем от жителей поселка Станционный и управляющей организации в холодный период систематически поступали жалобы.

Для устранения данного недопустимого факта некачественного предоставления услуг теплоснабжения потребителям п. Станционный Администрация г. Троицка обращалась в прокуратуру г.Троицка с просьбой принять меры прокурорского реагирования. Проблема теплоснабжения             п. Станционный повторяется с каждым отопительным периодом. Для решения данной проблемы в 2019 году выделены денежные средства из областного бюджета на проведение капитального ремонта тепловой сети поселка. Также в настоящий момент ведется работа по строительству новой газовой котельной мощностью 21 МВт. В совокупности данные мероприятия позволят решить проблему теплового режима поселка и обеспечить всех потребителей качественным теплоснабжением.

В целях получения паспорта готовности Троицкого городского округа к отопительному периоду 2018-2019 г.г. 10.10.2018г. вся документация была направлена в Уральское управление «Ростехнадзора».

В период с 15 по 19 октября Уральским управлением «Ростехнадзора» была проведена проверка Троицкого городского округа к отопительному периоду 2018-2019 годов и выдан акт проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 г.г. Троицкого городского округа от 19 октября 2018 года с перечнем замечаний, в количестве 104. Администрация г. Троицка направляла документы в органы «Ростехнадзора»в количестве пяти раз. По результатам устранения замечаний на конец отопительного периода осталось не устраненное 21 замечание технического характера.

Подводя предварительный итог вышесказанному необходимо сказать, что Администрация г. Троицка предпринимала все возможные меры для получения паспорта и акта готовности к отопительному периоду 2018-2019 г.г.

Руководители всех муниципальных учреждений были предупреждены о недопущении нарушений законодательства о теплоснабжении при последующих подготовках к отопительным периодам.

Проведенный анализ работы по устранению замечаний «Ростехнадзора» показывает, что 50% замечаний касается несвоевременного прохождения обучения ответственных лиц отвечающих за правильную технической эксплуатации тепловых энергоустановок. В связи с этим руководителям организаций необходимо при подготовке к предстоящему отопительному периоду своевременно проводить мероприятия по обучению ответственных за эксплуатацию тепловых энергоустановок, предусматривая денежные средства в бюджете.

Администрацией города Троицка Челябинской области в соответствии с Постановлением от 30.04.2019 г. № 563 «О завершении отопительного периода 2018 – 2019 годов в городе Троицке Челябинской области» принято решение завершить отопительный период с 1 мая 2019 года.

Начальник Управления жилищно-

коммунального хозяйства, экологии,

благоустройства, транспорта и связи

администрации города Троицка                                                  А.В. Могильников